Данную инструкцию предоставить в 2-х экземплярах в ЦДС ООО “СГЭС”

К ней приложить:

- Технические условия (копию)

- Акт о выполнении технических условий (копию)

- Акт разграничения балансовой принадлежности (копию)

- Однолинейную схему электроустановки

- Приказ (договор) на лицо ответственное за электрохозяйство (с протоколом о проверки знаний) (копию)

- Список лиц оперативного персонала

- Акт аварийно-технологической брони (или письмо о том, что потребитель в аварийно-технологической брони не нуждается).

*Приложение к Договору № _______  Гарантирующим поставщиком электроэнергии

на электроснабжение от ______________

СОГЛАСОВАНО:                 	                        	УТВЕРЖДАЮ:

_________________				                        Главный инженер

__________________

___________________				            _____________Голубков  А.А.

«____»________202   г.				           «_____» ________ 202   г.

ИНСТРУКЦИЯ

О взаимоотношениях оперативного персонала ООО «СГЭС» и оперативного (электротехнического) персонала _________________________

I. Общая часть.

1.1.Инструкция составлена на основании ПТЭЭС и С РФ, ПЭЭП, межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)  при эксплуатации электроустановок, ГК РФ и является основным руководством о взаимоотношениях оперативного персонала ООО «СГЭС» и электротехническим персоналом __________________ (в дальнейшем "Потребитель") в части совместного оперативного управления по эксплуатации электроустановок на границе раздела ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и подключенных к шинам 10 - 0,4 кВ в ТП (РП, ПС) принадлежащим ООО «СГЭС».

1.3.Граница технического обслуживания указанных электроустановок определяется актом балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности.

1.4.Ежегодно до 15 января ООО «СГЭС» предоставляет «Потребителю», и «Потребитель» предоставляет ООО «СГЭС» следующую документацию:

- приказ (договор) о назначении лица ответственного за электрохозяйство

- списки лиц оперативно-ремонтного персонала, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений;

- списки лиц персонала, имеющих право проведения работ на границе раздела с указанием лиц, имеющих право быть: выдающими наряд, ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады

- каналы связи с оперативным и руководящим персоналом в рабочее и в нерабочее время;

- схему сети (электроустановки). Фактическое состояние схемы персонал «Потребителя» должен поддерживать в соответствии с эксплутационной;

- режим работы АВР (согласованный с РЗА «СГЭС»).

В случае внесения изменений в документацию информация немедленно передается телефонограммами с последующим уведомлением официальным письмом. Вся документация оформляется на фирменном бланке за подписью главного инженера (руководителя или лица ответственного за электрохозяйство) и заверяется фирменной печатью.

1.5.Разногласия между оперативно-ремонтным персоналом разрешаются главным инженером ООО «СГЭС» и главным инженером «Потребителя».

1.6.При необходимости внесения изменений в настоящую инструкцию они утверждаются главным инженером ООО «СГЭС» по согласованию с главным инженером «Потребителя» и вступают в силу со дня такого утверждения.

II. Оперативное управление, переговоры и переключения.

2.1.Оперативный (электротехнический) персонал «Потребителя» в оперативном отношении подчинен диспетчеру ООО «СГЭС» в части производства переключений и организации работ на оборудовании, находящемся в управлении диспетчера ООО «СГЭС», а также при ликвидации повреждений в сетях ООО «СГЭС».

2.2.Все оперативные переговоры ведутся непосредственно между оперативным персоналом ООО «СГЭС» и оперативным (электротехническим) персоналом «Потребителя».

2.3.Все оперативные переговоры записываются в оперативный журнал дежурного диспетчера ООО «СГЭС» с указанием даты, времени, объекта информации и фамилии лиц, с которым ведутся переговоры. Переговоры ведутся только с лицами, указанными в списках.

2.4.Оперативные переговоры ведутся в краткой и ясной форме.

Перед началом оперативных переговоров персонал «Потребителя» обязан назвать предприятие, должность, фамилию, № договора. Каждое распоряжение диспетчера ООО «СГЭС» оперативный персонал «Потребителя» обязан повторить и получить подтверждение от диспетчера ООО «СГЭС» в правильности.

Пример:

-Диспетчер ООО «СГЭС» Смирнов.

-Энергетик Иванов. Восточный ДЕЗ.

-Нагрузку в ж/д Пролетарский 24 перевести на ввод №1, т.к. в ТП 451 аварийно выводится в ремонт 2 секция шин РУ 0,4 кВ.

-Понял. Нагрузку ж/д Пролетарский 24 перевести на ввод №1.

-Правильно. Выполняйте.

После выполнения распоряжения диспетчера ООО «СГЭС» электротехнический персонал «Потребителя» сообщает о выполнении распоряжения диспетчеру ООО «СГЭС».

По окончании работ по устранению аварийной ситуации или плановых работ на ТП и ввода в работу оборудования диспетчер ООО «СГЭС» сообщает об этом электротехническому персоналу «Потребителя» и отдает распоряжение о восстановлении эксплутационной схемы на оборудовании «Потребителя». О восстановлении схемы «Потребитель» ставит в известность диспетчера ООО «СГЭС».

Например:

-Диспетчер ООО «СГЭС» Смирнов.

-Энергетик Иванов. Восточный ДЕЗ.

-Работы на второй секции шин РУ 0,4 кВ ТП 451 закончены. Оборудование под напряжением. Нагрузку на ж/д Пролетарский 24 распределить по двум вводам.

-Понял. Работы на второй секции шин РУ 0,4 кВ ТП 451 закончены. Оборудование под напряжением. Нагрузку на ж/д Пролетарский 24 распределить по двум вводам.

-Правильно. Выполняйте.

………………………………………….

-Диспетчер ООО «СГЭС» Смирнов.

-Энергетик Иванов. Восточный ДЕЗ. Нагрузка на ж/д Пролетарский 24 распределена по двум вводам.

-Понял. Пролетарский 24 включен по двум вводам.

2.5.При необходимости персонал ООО «СГЭС» или «Потребителя» должен обеспечить беспрепятственный доступ к средствам учета электроэнергии, приборам измерения токовой нагрузки и напряжения представителей «Потребителя» или ООО «СГЭС» по предварительной заявке.

2.6.Схемы электросетей ООО «СГЭС» и «Потребителя» поддерживаются в соответствии с утвержденными нормальными эксплутационными схемами. Обо всех отклонениях от нормального режима работы оборудования и обо всех отключениях, влияющих на надежность питающих сетей и уровни напряжений по сетям ООО «СГЭС» и «Потребителя» оперативный персонал обязан доложить друг другу. Ежегодно «Потребитель» представляет в диспетчерскую службу ООО «СГЭС» комплект своих схем сетей 10-0,4 кВ. ООО «СГЭС» по запросу «Потребителя» предоставляет схему ТП (РП), от которой включены фидера 10-0,4 кВ «Потребителя».

2.7.Контроль за уровнем напряжения на шинах 10-0,4 кВ ТП (РП) осуществляется оперативным персоналом ООО «СГЭС» при осмотрах ими ТП (РП) по утвержденному главным инженером графику или после запроса «Потребителя». При необходимости производится регулирование напряжения. Уровень напряжения на границах раздела поддерживается   U н сети +5%,-10%.

2.8.Допуск ремонтного персонала «Потребителя» к производству работ на концевые муфты и заделки кабелей, узлы учета, коммутационные аппараты, расположенные  в РУ 10-0,4 кВ ООО «СГЭС» производится оперативным персоналом ООО «СГЭС» по нарядам, выдаваемым персоналом ООО «СГЭС» в соответствии с разделом №12-ПОТРМ-016-2001(Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) - организация работ командированного  персонала, и при наличии списков оперативно-ремонтного персонала.

2.9. Переключения на оборудовании, находящемся в оперативном управлении диспетчера ООО «СГЭС», выполняются оперативным персоналом «СГЭС» по распоряжению диспетчера «СГЭС».

2.9.1.Переключения на оборудовании, находящемся в оперативном управлении диспетчера ООО «СГЭС», выполняются оперативным персоналом «Потребителя» только по распоряжению диспетчера ООО «СГЭС».

2.9.2.Переключения на оборудовании, находящемся в оперативном ведении диспетчера ООО «СГЭС», выполняются оперативным персоналом «СГЭС» по заявке оперативного персонала «Потребителя» (указанного в приложении №2).

2.9.3. Переключения на оборудовании, находящемся в оперативном ведении диспетчера ООО «СГЭС», выполняются оперативным персоналом «Потребителя» с разрешения диспетчера ООО «СГЭС».

2.9.4. Переключения на оборудовании, находящемся в оперативном управлении «Потребителя», выполняются оперативным персоналом «Потребителя» самостоятельно, с предварительным согласованием с оперативным персоналом «СГЭС».

2.10. Перевод нагрузки с ввода на ввод и обратно на оборудовании «Потребителя» выполняется только со снятием напряжения, то есть необходимо отключить сначала вводной коммутационный аппарат и только после этого включить секционный. Категорически запрещается включать на параллельную работу трансформаторы ТП и РП (схема предусматривает различные источники питания: ПС «Пионерная», ПС «Северная» и т. д.), так как это может привести к выходу из строя оборудования или обесточиванию «Потребителя».

Во избежание выхода из строя оборудования запрещается держать нагрузку на одном вводе со стороны «Потребителя» без согласования с диспетчером ООО «СГЭС». После устранения аварийных ситуаций (окончания планово-предупредительных ремонтов) ставятся под нагрузку оба ввода. Персонал ООО "СГЭС" имеет право доступа в РУ, для проведения осмотра оборудования.

2.11.Оперативные переговоры по выводу в ремонт и вводу в работу фидеров 10-0,4 кВ, переводу нагрузок в сетях «Потребителя» оперативный персонал (диспетчер) ООО "СГЭС" ведет с оперативным персоналом (диспетчером) «Потребителя» по каналам связи, указанным в пункте 1.4.

2.12.Режим работы АВР «Потребителя» необходимо согласовать с ООО «СГЭС». Схема работы АВР должна исключать параллельную работу оборудования ООО «СГЭС».

2.13. Схему подключения ДЭС «Потребителя» и режим ее работы необходимо согласовать с ООО «СГЭС».

2.14. Запрещается производство плановых переключений во время грозы или урагана, при температуре наружного воздуха – 25 С( и ниже, а также при резких колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 градусов) с переходом через 0 С(.

2.15. Все распоряжения диспетчера ООО «СГЭС» по вопросам, входящим в его компетенцию, должны выполняться персоналом «Потребителя» немедленно.

Если распоряжение диспетчера ООО «СГЭС» представляется персоналу «Потребителя» ошибочным, он указывает на это диспетчеру ООО «СГЭС». В случае подтверждения диспетчером ООО «СГЭС» своего распоряжения, персонал «Потребителя» обязан его выполнить.

Лишь в случаях, когда выполнение распоряжения угрожает жизни людей и сохранности оборудования, руководство «Потребителя», которое должно быть немедленно проинформировано оперативным персоналом «Потребителя» о возникшей ситуации, если оно найдет действия местного персонала обоснованными, может санкционировать невыполнение полученного распоряжения.

О своем отказе выполнить распоряжение персонал «Потребителя» ставит в известность диспетчера ООО «СГЭС» и делает соответствующие записи в оперативном журнале.

За невыполнение или задержку выполнения распоряжения диспетчера ООО «СГЭС» несут ответственность лица, не выполнившие распоряжения, и лица, санкционировавшие это невыполнение.

Ш. Ремонт оборудования.

3.1.Ремонт оборудования «Потребителя», находящегося в оперативном управлении диспетчера ООО «СГЭС», производится по письменным заявкам ООО «СГЭС», которые персоналу «Потребителя» передаются за пять суток, предшествующих ремонту. Ответ на заявки дается до 16-00 часов суток, предшествующих началу ремонта.

3.2.Ремонт оборудования «Потребителя», находящегося в оперативном управлении «Потребителя», но в ведении оперативного персонала ООО «СГЭС» оформляется письменной заявкой «Потребителя» за пять суток, предшествующих ремонту. Ответ на заявки дается до 16-00 часов суток, предшествующих началу ремонта.

Примечание: отключение оборудования производится по запросу заинтересованной стороны непосредственно перед производством переключений.

3.3.Вывод оборудования в ремонт, несмотря на разрешенную заявку, производится только с устного разрешения диспетчера ООО «СГЭС» (кроме случаев, нетерпящих отлагательства – несчастных случаев, стихийных бедствий, пожара, аварии). При отсутствии связи вывод в ремонт запрещается.

3.4.О работах, производимых ООО «СГЭС», и связанных с ними погашениях (отключениях) электроустановок «Потребителя», последний извещается по факсу или телефонограммой за пять суток до отключения, а связанных с изменениями схем питания - за сутки. В течении этого срока «Потребитель» обязан подготовиться к отключению (перевести нагрузку). При необходимости «Потребитель» в период отключения может совместить ремонт своего оборудования, оформив его заявкой в ЦДС ООО «СГЭС».

3.5.Аварийные (срочные) заявки на ремонт оборудования принимаются «Потребителем» и диспетчером «СГЭС» в любое время суток и рассматриваются незамедлительно. В дальнейшем заинтересованные стороны уточняют срок простоя в ремонте аварийно отключенного оборудования.

3.6.В заявке указывается:

-выводимое оборудование;

-время отключения и включения оборудования;

-цель вывода в ремонт;

-аварийная готовность;

-фамилия лица, подписавшего заявку; (контактный телефон)

-фамилия лица, передавшего заявку; (контактный телефон)

-фамилия лица, принявшего заявку; (контактный телефон)

3.7.При отказе согласования заявки в письменной форме «Потребитель» (диспетчер ООО «СГЭС») указывает причину отказа и срок возможной реализации заявки. В соответствии с пунктом 16.1 ПТЭЭП от 13.01.03 «Потребитель» должен обеспечить возможность проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. В случае неоднократного отказа риск неблагоприятных последствий лежит на «Потребителе».

3.8.Если в разрешенное по заявке время работы не производились, то независимо от причин, для производства работ оформляется перенос заявки или оформляется новая заявка.

3.9.При невозможности окончания работ в срок, предусмотренный заявкой, оформляется заявка-уведомление на продление ремонта не менее, чем за 2 часа до окончания разрешенного срока с указанием причин этого продления.

3.10.Потребитель после производства ремонтных работ на своем оборудовании (замена ВРУ, ремонт КЛ 0,4 кВ и др.) представляет в ЦДС ООО «СГЭС» соответствующие протоколы испытаний оборудования.

IV. Режим электропотребления.

4.1.Пользование электроэнергией разрешается на основании договора с Гарантирующим поставщиком электроэнергии на отпуск и потребление электроэнергии. Неотъемлемой частью договора и инструкции о взаимоотношениях являются акт аварийно-технологической брони и графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности). Потребитель обязан в установленном порядке составить и согласовать с «Сетевой компанией»: акт аварийно-технологической брони электроснабжения, графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем энергоснабжения.

4.2.Потребление электроэнергии определяется разрешенной мощностью, предусмотренной договором.

4.3.Увеличение электропотребления сверх установленных лимитов, увеличение мощности электроустановок, изменение надёжности электроснабжения, включение новых электроустановок, допускается с разрешения сетевой организации, после согласования проекта, предоставления схем, программ включения, параметров оборудования, кабелей, ВЛ и заявки на включение.

4.4. «Потребитель», имеющий ответственные электроприемники, должен обеспечить защиту своего оборудования от неполнофазных режимов, скачков напряжения, изменения чередования фаз (ст.543 ГК РФ).

4.5.Ввод ограничения потребления электроэнергии по мощности и киловатт часам производится оперативным персоналом «Потребителя» по распоряжению диспетчера ООО «СГЭС» с обязательным сообщением о выполнении.

4.6.Отключение нагрузки «Потребителя» аварийным сбросом производится персоналом «Потребителя» или персоналом ООО «СГЭС» по распоряжению диспетчера ООО «СГЭС» в соответствии с графиком, согласованным с «Сетевой компанией», с предварительным предупреждением «Потребителя».

«Потребитель» несет ответственность за быстроту и точность выполнения распоряжения диспетчера ООО «СГЭС».

V. Включение нового оборудования.

5.1.Включение нового оборудования с электропитанием от сетей ООО «СГЭС» производится по заявкам, подаваемым в ООО «СГЭС» за 5 рабочих суток.

5.2.До подачи заявки должны быть решены вопросы:

-на вновь вводимом оборудовании должны быть выполнены диспетчерские   наименования;

-на КЛ вывешены бирки с обозначением (адресом) электроустановок;

-на коммутационных аппаратах вывешены замки;

-на коммутационных аппаратах сделаны надписи о принадлежности оборудования;

-перерасчета уставок релейной защиты РЗА (при необходимости);

-алгоритм и уставки работы АВР;

-схему подключения ДЭС и режим ее работы;

-согласование точки узла учета электроэнергии;

-сдана исполнительная документация в ОНзКЛ и ВЛ, внесены изменения в однолинейные схемы электроустановок (паспорта ВЛ);

-в ЦДС представлена однолинейная схема включаемой установки;

-разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (акт технологического присоединения);

-вопрос оперативного обслуживания (дополнение или изменение настоящей инструкции);

-внесены изменения в договор на отпуск и потребление электроэнергии -между Гарантирующим поставщиком электроэнергии и «Потребителем».

5.3.В заявке на подключение нового оборудования указывается:

-наименование «Потребителя»; (контактный телефон)

-место расположения объекта;

-технические условия №;

-головной источник питания;

-точка подключения;

-подключаемый объект (параметры включаемого оборудования);

-разрешение сетевой организации;

-акт разграничения, характер нагрузки;

-договор на потребление электроэнергии №;

-номер и дата письма на согласование уставок РЗА;

-номер и дата письма на отпуск мощности электроснабжающей организации;

-договор на оперативное обслуживание электроустановок с организацией, имеющей соответствующее разрешение.

5.4.Заявка на включение вновь вводимой установки согласовывается «Потребителем» со службами:

-РЗА и М;

-службой сбыта;

-ПТС;

-начальником района;

-отделом надзора за КЛ и ВЛ.

Разрешение или отказ на включение дает главный инженер ООО «СГЭС».

После получения разрешения на включение заявка подается в ЦДС ООО «СГЭС».

5.5. Выполнение заявки (включение нового оборудования производиться в присутствии «Потребителя» персоналом цеха или ЦДС.

5.6. Заявка с отметкой о выполнении сдаётся в ЦДС.

- VI.Ликвидация аварий и отклонений от нормального режима.

6.1.Распределение обязанностей при ликвидации аварий осуществляется распределением оборудования по эксплутационной ответственности.

Руководит ликвидацией аварии персонал, в оперативном управлении которого находится поврежденное оборудование.

6.2.Оперативный персонал ООО «СГЭС» при аварии в распределительных сетях 10-0,4 кВ имеет право отключать потребительские электроустановки (ТП, КТПН, ВЛ, КЛ) без предупреждения с последующим уведомлением «Потребителя» о причине и продолжительности отключения.

При исчезновении напряжения оперативный персонал «Потребителя» должен считать электроустановки находящимися под напряжением, так как оно может быть подано в любой момент, произвести осмотр отключенного оборудования и о результатах сообщить диспетчеру ООО «СГЭС».

При аварийном отключении оборудования ООО «СГЭС» (РУ 10/6/0,4 кВ ТП (РП)) электротехнический персонал «Потребителя» обязан перевести нагрузку своих электроприемников на ввод, оставшийся под напряжением, во избежание обесточения электроприемников. После устранения аварийной ситуации ставятся под нагрузку оба ввода. О своих действиях электротехнический персонал «Потребителя» обязан поставить в известность диспетчера ООО «СГЭС». Перевод нагрузки с ввода на ввод и обратно выполняется только со снятием напряжения, то есть необходимо отключить сначала вводной коммутационный аппарат и только после этого включить секционный либо перекидной рубильник, чтобы исключить подачу обратного напряжения на оборудование ООО «СГЭС».

6.3.При аварийном отключении фидеров 10-0,4 кВ от защит (в том числе неселективная работа коммутационных аппаратов «Потребителя», т.е. срабатывание коммутационного аппарата ООО «СГЭС» при коротком замыкании в распределительной сети «Потребителя» за его вводным коммутационным аппаратом), оперативный персонал ООО «СГЭС» дает команду персоналу «Потребителя» провести осмотр отключившегося оборудования. Результат осмотра сообщается оперативному персоналу ООО «СГЭС» с соответствующей записью в оперативный журнал. Без проведения осмотра, выявления и устранения причин срабатывания защиты, предоставления протоколов высоковольтных испытаний и заявки на включение, включать оборудование «Потребителя» 10-0,4 кВ запрещается.

При необходимости, персонал «Потребителя» обязан обеспечить беспрепятственный доступ в электроустановку «Потребителя».

6.4.При появлении замыкания на «землю» на шинах ПС (РП) и определении ее на фидере «Потребителя», диспетчер ООО «СГЭС» предупреждает оперативный персонал «Потребителя» о кратковременном отключении и в случае подтверждения «земли» на фидере «Потребителя» дает ему распоряжение об осмотре оборудования, отыскании и устранении повреждения.

При отыскании «земли» допускается кратковременное на 1-2 минуты отключение присоединений, после предупреждения «Потребителя».

6.5.Длительность работы оборудования с «землей» допускается не более 2-х часов или, с разрешения главного инженера ООО "СГЭС", может быть установлен другой срок.

6.6.Оперативный персонал «Потребителя» обязан сообщать диспетчеру ООО «СГЭС» о следующих нарушениях нормальной работы: автоматическом и ошибочном отключениях, включении ЗН и ПЗ под напряжением, несчастных случаях на оборудовании «Потребителя».

6.7.Ограничения (отключения) «Потребителя» за неисполнение обязательств по договору на электроснабжение в части оплаты за потребленную электроэнергию производятся в соответствии с действующим законодательством и договором между Гарантирующим поставщиком электроэнергии и «Потребителем».

6.8. Ограничение режима потребления электрической энергии «Потребителю» «Сетевая компания» проводит в соответствии с согласованными графиками ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и актом аварийно-технологической брони.

При отсутствии указанных графиков ООО «СГЭС» вправе прекратить подачу электроэнергии при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем энергоснабжения.

6.9. При выходе из строя оборудования ООО «СГЭС» (в том числе перегорание предохранителей) при аварийных отключениях, указанных в пунктах 6.3, 6.4 напряжение «Потребителю» подается после возмещения материальных убытков, нанесенных ООО “СГЭС”.

VII. Связь.

7.1.Каналы связи ООО «СГЭС»

Приемная: 						       52-46-00, факс 34-63-13

Главный инженер ООО “СГЭС”:			       52-46-02

Начальник ЦДС:					       55-01-66 (доб.510)

Диспетчер:	                      				       32-35-35

Отдел согласования заявок: тел./факс                           34-73-70(доб. 2), эл.почта: 									       cds347370@surgutges.ru

Начальник ЦДС							Романько С.М.

7.2.Каналы связи «Потребителя»

Приемная:

Руководитель: _______________________________________

Эл. почта:

Ответственный за эл.хозяйство ________________________